| 水处理机设备参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途/品牌 | 为内镜室内清洗机、手工清洗池等提供符合要求的水源。/纯洁 |
| 2 | 制水水量 | ★≥120L／h。 |
| 3 | 制水水质 | ★1.1自来水水质符合GB5749的规定，产水水质：合中华人民共和国医院消毒供应中心WS310.1\2\3-2009供应室用水标准；符合中华人民共和国卫生行业标准WS 507-2016《软式内镜清洗消毒规范》 用水要求。纯水产水电导≤10μs/cm；纯化水细菌总数≤10CFU/100mL;纯水设备使用进口EPS材质不锈钢细菌过滤器孔径≤0.2µm，并定期更换。（提供使用客户菌落数第三方检测报告，五份以上）。 ①内毒素、细菌清除率≥99%；②溶解盐清除率98%-99%。 |
| 4 | 制水工艺 | 预处理系统+单级反渗透+恒压供水装置+杀菌装置+终端微滤+夜间定期自动循环。 |
| 5 | 水泵 | ★特种高压泵。 |
| 6 | 控制系统 | ★、智能主控系统；机器外部除主机电源快插式，无任何电器及外接电源，所有水路接口采用快插式，方便检修、维护，保证安全，水路、电路分区。采用微电脑控制、面板式，具备一键式全自动消毒，为保证控制系统稳定性，所有控制系统采用单片机芯。 |
| 7 | 系统功率 | 0.4KW±10%。 |
| 8 | 系统回收率 | ≥70%。 |
| 9 | 系统工作电源 | 220V±10% 50～60HZ。 |
| 10 | 反渗透膜 | 进口芳香型聚酰胺复合膜 形式：卷式。 |
| 11 | 终端微滤 | ≤0.2um |
| 12 | 纯水水箱 | 容积≥100L； 外观简洁化设计美观大方；整机采用一体式主机（不允许有任何外接水箱），内置无菌水箱纯水箱,定时循环水紫外线内置消毒，定时循环纯水管路 |
| 13 | 主机尺寸 | 1350*500*740（mm）（高*长*宽） |
| 14 | 管道连接 | 卫生级优质管材 |
| 15 | 供水系统 | 采用恒定压力输出方式，保证供水稳定采用蛇形大循环供水无死角。 |
| 16 | 功能特点 | ★1内置高密度聚乙烯无菌水箱,水箱设置溢流口并加装防废气倒流装置，防止由于机械故障造成满水、保证科室工作正常开展。 ★2、反渗透膜采用进口知名品牌反渗透膜；反渗透脱盐率：≥97.5% 3、智能主控系统；机器外部除主机电源快插式，无任何电器及外接电源，所有水路接口采用快插式，方便检修、维护，保证安全，水路、电路分区。 ★4、运行状态可视；缺水、制水、满水等运行指示灯，24小时在线监测电导率仪、电导超标报警； ★5、在线监测电导率仪； ★6、兼备恒压、无压输出，恒压范围可调； ★7、主机水箱离地高度预防虹吸倒流，水箱加装防大气流装置。 |
| 17 | 资质要求 | 生产厂家具备医疗器械经营许可证、医疗器械质量管理体系认证ISO13485。 具备ISO9001：2016质量管理体系认证。 具备欧盟CE产品质量管理体系认证。 |
| 18 | 售后要求 | ★1、设备保修期不得少于壹年，自验收合格之日起计算,保修期间成交供应商应提供一切免费维修服务(含零配件的更换)。 2、保修期满后,提供终身维修,用户只需付零配件的费用对用户在日常使用过程中出现的设备质量投诉做出快速反应最迟不超过1小时。在1小时内与客户取得联系给出解决问题的方案，在质量保修期内设备运行发生故障时，供方在接到买方故障通知后12小时内委派专业技术人员（到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报用户备案。 |

评分标准：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30 | 以本次有效投标报价中的最低价为基准价，投标报价得分=（基准价/投标报价）×30。 | 共同评分 |
| 2 | 技术指标和配置50% | 50 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得45分；正偏离（需提供证明文件）每项加0.5分，最多加5分。 ★项参数负偏离每项扣5分，其它非实质性参数每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 | 技术类评分 |
| 3 | 资质要求 | 6 | 符合第17项要求的一项得2分，最高得6分。 说明：提供证书复印件加盖投标人鲜章 | 共同评分 |
| 4 | 商务要求 | 4 | 付款方式：货到安装验收全格，采购人支付合同金额的90%，质保期满后10个工作日支付合同金额的10%。 响应上述付款方式得4分，不响应不得分。 | 共同评分 |
| 5 | 售后服务10% | 10 | 符合第18项的得10分，一项不符扣3分，最多扣9分。 | 共同评分 |